## Slide 1: Estudio de consumo de energía mediante métodos de análisis de datos Contexto, métodos de análisis, herramientas y aplicaciones
Mikel Lumbreras Mugaguren
946014985
mikel.lumbreras@ehu.eus
Roberto Garay Martinez
667 178 958
roberto.garay@tecnalia.com

## Slide 2: Introducción
Hasta ahora
  Contexto de cargas térmicas de la edificación
  Contexto de sistemas de adquisición de datos
  Conceptos de significancia estadística
  Métodos de análisis de datos
Aplicación
  Métodos de análisis de datos para cargas térmicas en la edificación

## Slide 3: Contenido
Introducción | 5’
Contexto. Objetivos | 5’
Contexto. Calidad de Datos | 5’
Contexto. Aproximación Técnica | 5’
Métodos de análisis clásico. Tipo de datos | 5’
Métodos de análisis clásico. PRISM | 10’
Métodos de análisis clásico. ASHRAE CHANGEPOINT | 15’
Métodos de análisis clásico. Multivariable | 15’
Métodos de análisis modernos. Support Vector Regresion | 5’
Métodos de análisis modernos. Árboles de decisión | 5’
Métodos de análisis modernos. Gradient Boosting | 5’
Métodos de análisis modernos. Random Forrest | 5’
Métodos de análisis modernos. Redes neuronales | 5’
Revisión de métodos | 15’

## Slide 4: Contexto del análisis de cargas
Objetivos típicos del análisis de cargas
Calidad de datos
Aproximación técnica

## Slide 5: Objetivos típicos del análisis de cargas
Estudiar niveles efectivos de consumo
  != diseño
  Redimensionar equipos
  Modificar criterios de operación y secuenciación de producción térmica
  Diseñar sistemas de producción térmica (renovable)

## Slide 6: Objetivos típicos del análisis de cargas
Desagregación de flujos de energía
Martin Eriksson, Jan Akander, Bahram Moshfegh, Development and validation of energy signature method – Case study on a multi-family building in Sweden before and after deep renovation, Energy and Buildings, 2020, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.109756

## Slide 7: Objetivos típicos del análisis de cargas
Evaluar variaciones
  Intencionadas
    Intervenciones de mejora del sistema
  No intencionadas
    Cambios en los usos de los edificios
    Deterioro de equipos
    Efecto de averías y/o no disponibilidad de sistemas
Arregi, B., Garay, R. Regression analysis of the energy consumption of tertiary buildings (2017) Energy Procedia, 122, pp. 9-14. DOI: 10.1016/j.egypro.2017.07.290

## Slide 8: Objetivos típicos del análisis de cargas
Definir causalidad de flujos de energía (fuera de este curso)
Roberto Garay-Martinez, Beñat Arregi, Mikel Lumbreras, Belén Zurro, Jose Manuel Gonzalez, Jose Luis Hernandez, Data driven process for the energy assessment of building envelope retrofits, NSB2020, Tallinn, 2020. E3S Web of Conferences 172, http://doi.org/10.1051/e3sconf/202017225001

## Slide 9: Objetivos típicos del análisis de cargas
Definir causalidad de flujos de energía (fuera de este curso)
Martin Eriksson, Jan Akander, Bahram Moshfegh, Development and validation of energy signature method – Case study on a multi-family building in Sweden before and after deep renovation, Energy and Buildings, Volume 210, 2020, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.109756

## Slide 10: Objetivos típicos del análisis de cargas
Definir causalidad de flujos de energía (fuera de este curso)
A. Erkoreka, E. Garcia, K. Martin, J. Teres-Zubiaga, L. Del Portillo, In-use office building energy characterization through basic monitoring and modelling, Energy and Buildings, Volume 119, 2016, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.03.030
Figure 1 (right) and Figure 7
Actual material omitted due to copyright issues

## Slide 11: Objetivos típicos del análisis de cargas
Evolución a corto plazo de las cargas térmicas (fuera de este curso)
Markel Eguizabal Mazon, Desarrollo de Modelos Simplificados de Demandas Térmicas de Edificios, UPV-EHU, 2020

## Slide 12: Calidad de datos
Resolución
  ~Mensual Sistemas no actualizados. Facturas y/o registro manual
  Horaria Sistemas procedentes de tradición térmica
  Cuarto-horaria Sistemas procedentes de tradición eléctrica
  10-minutal Sistemas procedentes de tradición meteorológica
  <10-minutal Poco frecuente

## Slide 13: Calidad de datos
Continuidad de datos
  ~<5% de falta de datos por errores de registro, transmisión,…
    falla de 1-2 datos
  1-2 fallas anuales por interrupción de servicio/falta de electricidad,…
    ~6-48h de falta de información
Precisión
  Energía ~mejor que 5%
  Temperatura, Radiación Solar, Humedad Relativa,… depende de la fuente
    Estación meteorológica controlada por organismo público Buena
    Equipos privados y/o integrados en el edificio Variable

## Slide 14: Aproximación técnica
Identificar zonas de consumo estable
  Verano
  Agua Caliente Sanitaria
  Pérdidas de distribución. Grandes sistemas
  (en ocasiones, cambios discretos por activación/desactivación de determinados servicios)

## Slide 15: Aproximación técnica
Identificar zonas de consumo sensible a la climatología externa
  Calefacción
  Refrigeración
Establecer relaciones de causalidad cuantitativa
Evaluar nivel de precisión
Iterar y mejorar
  Selección de variables explicativas
  Modelización parcial por períodos
  …

## Slide 16: Métodos de análisis clásicos
Tipos de datos
Prism
Ashrae Changepoint
Multivariable

## Slide 17: Tipos de datos
Hasta fechas recientes
  Registro en contínuo de información caro y complejo
  Sólo disponible información de facturación
Calidad de información
  Electricidad & gas. Valores aproximadamente (bi)mensuales
  Combustibles líquidos. Albaranes de entrega. ~semanal-mensual en invierno
  Calor. ~no disponible
Problemas típicos
  Electricidad & gas. Falta de lecturas por problemas de servicio (falta de personal/huelgas)
  Combustibles líquidos. Desconocimiento del estado de los niveles en los depósitos previo a la entrega.

## Slide 18: Tipos de datos
En la actualidad
  Despliegue de contadores de electricidad inteligentes realizado
  Contadores de Energía/calor para submedición en proceso de despliegue
  Gas & combustibles fósiles ~igual
  Simplificación, abaratamiento & popularización de los procesos de medida
Calidad de datos actual
  Incipiente (<10%) volume de edificios con registros de datos de alta frecuencia (<1día)

## Slide 19: Tipos de datos

## Slide 20: Tipos de datos
Beñat Arregi, Roberto Garay, Regression analysis of the energy consumption of tertiary buildings, Energy Procedia, 2017, https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.07.290
Instalaciones pre ~2015

## Slide 21: Tipos de datos
Mikel Lumbreras, Roberto Garay, Antonio Garrido Marijuan, Energy meters in District-Heating Substations for Heat Consumption Characterization and Prediction Using Machine-Learning Techniques, Beyond 2020, Goteborg, 2020. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 588 (2020), http://doi.org/10.1088/1755-1315/588/3/032007
Instalaciones nuevas/modernizadas

## Slide 22: PRISM
Crisis del petróleo de 1973
  Impulso de la conservación de la energía
  Primeros métodos estandarizados ~1970/80
PRISM
  PRInceton Scorekeeping Method
https://www.businessinsider.com/gas-signs-1970s-2011-8#-18

## Slide 23: PRISM
Margaret F. Fels, PRISM: An introduction, Energy and Buildings, 1986, https://doi.org/10.1016/0378-7788(86)90003-4
Figure 1a and Figure 4a
Actual material omitted due to copyright issues

## Slide 24: PRISM
Margaret F. Fels, PRISM: An introduction, Energy and Buildings, 1986, https://doi.org/10.1016/0378-7788(86)90003-4
Figure 4b and Table 1
Actual material omitted due to copyright issues

## Slide 25: PRISM
Margaret F. Fels, PRISM: An introduction, Energy and Buildings, 1986, https://doi.org/10.1016/0378-7788(86)90003-4
Equations (3) and (4) + Explanatory text
Actual material omitted due to copyright issues

## Slide 26: PRISM
Margaret F. Fels, PRISM: An introduction, Energy and Buildings, 1986, https://doi.org/10.1016/0378-7788(86)90003-4
Temperatura de referencia HDD 20ºC
Intersección / Consumo estable 1.12kWh/día
Sensibilidad térmica 400Wh/día
Consumo por sensibilidad térmica 107 GJ/año
(s/datos medidos)
Consumo por sensibilidad térmica 142,5 GJ/año
(s/datos promedio)
R2
Table 1
Actual material omitted due to copyright issues

## Slide 27: PRISM
Margaret F. Fels, PRISM: An introduction, Energy and Buildings, 1986, https://doi.org/10.1016/0378-7788(86)90003-4
Método robusto
Basado en pocos datos
Filtra fenómenos transitorios
Base para todos los métodos posteriores

## Slide 28: Ashrae Changepoint
Kissock, J.K., Jeff S Haberl, and David E. Claridge. 2002. “Development of a Toolkit for Calculating Linear, Change-Point Linear, and Multiple-Linear Inverse Building Energy Analysis Models.”
Changepoint
TEMPERATURA
HDD

## Slide 29: Ashrae Changepoint
Reemplaza el cálculo de Grados-Día por el cálculo del punto de cambio. CHANGEPOINT
Generaliza el método PRISM para cargas con distintas formas
  Cargas de CALEFACCIÓN
  Cargas de REFRIGERACIÓN
  Cargas de CALEFACCIÓN y REFRIGERACIÓN
  Cargas con doble pendiente

## Slide 30: Ashrae Changepoint
Se obtienen más parámetros (p)
Se necesitan más observaciones (i)
  i > 20 * p
La validación de los resultados es más compleja
Aplicabilidad sobre datos de mayor frecuencia
  Empiezan a observarse fenómenos no directamente indexables a la temperatura ambiental exterior
Mitchell T. Paulus, David E. Claridge, Charles Culp, Algorithm for automating the selection of a temperature dependent change point model, Energy and Buildings, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.11.033
Figures 3 and 4

## Slide 31: Multivariable
Considerar otras variables explicativas
  Radiación solar
  Calendario
  Nivel de ocupación
    ~Consumo eléctrico ?
  Temperatura/consumo del día anterior
  …

## Slide 32: Multivariable
Considerar otras variables explicativas
  Radiación solar

## Slide 33: Multivariable
Considerar otras variables explicativas
  Radiación solar
  Calendario
Sicheng Zhan, Zhaoru Liu, Adrian Chong, Da Yan, Building categorization revisited: A clustering-based approach to using smart meter data for building energy benchmarking, Applied Energy, https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114920

## Slide 34: Multivariable
Considerar otras variables explicativas
  Radiación solar
  Calendario
  Nivel de ocupación
    ~Consumo eléctrico ?
Xin Liang, Tianzhen Hong, Geoffrey Qiping Shen, Improving the accuracy of energy baseline models for commercial buildings with occupancy data, Applied Energy, https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.06.141

## Slide 35: Multivariable
Considerar otras variables explicativas
  Radiación solar
  Calendario
  Nivel de ocupación
    ~Consumo eléctrico ?
  Temperatura/consumo del día anterior
  …

## Slide 36: Extensión de los métodos
Más variables explicativas
Indicación de uso del edificio
  Ocupación de parking, cantina,…
  Consumo de agua (fría y/o caliente)
  Consumo eléctrico (circuitos PC/cargas enchufadas)
  Tráfico/conexiones internet
  Reserva de salas
  Calendario laboral (previos a festivo, jornadas intensivas,…)
  Vacaciones
  …

## Slide 37: Extensión de los métodos
Nivel de carga del edificio
  Variaciones climáticas
    Promedio datos climáticos T-24h..T
  Variaciones en el uso (días posteriores a festivos?)
    Carga térmica promedio T-24h..T
Inercia térmica del edificio
  Datos climáticos y carga T-n (n=1, 2, 3,…)

## Slide 38: Extensión de los métodos
(Indirectamente)
Segmentación de datos por períodos típicos y calibración de datos para cada segmento
    Estación Desactivación de sistemas en verano
    Día de la semana Inercias interdiarias, Días festivos
    Hora del día Inercias intradiarias, Horarios de entrada/comida/salida
    Hora de la semana
    (puede haber patrones específicos por tipo de edificio)

## Slide 39: Métodos de análisis modernos
Support Vector Machine (Regresión)
Árboles de decisión
Gradient Boosting
Random Forrest
Redes neuronales

## Slide 40: Nota/Opinión
En la mayoría de los casos, son formas matemáticas diversas de calcular las mismas relaciones físicas.
Relaciones lineales (~equiv. Regresión lineal)
Segmentación de los datos (~equiv. Changepoint)

## Slide 41: Support Vector Regresion
Se focaliza en que los datos se encuentren cerca de la predicción.
Evitar los errores excesivamente altos
Calibra los coeficientes para minimizar el error asociado a las observaciones que están alejadas más de ε de la predicción
Rosenbaum, L., Dörr, A., Bauer, M.R. et al. Inferring multi-target QSAR models with taxonomy-based multi-task learning. J Cheminform 5, 33 (2013). https://doi.org/10.1186/1758-2946-5-33

## Slide 42: Árboles de decisión
Subsetear conjuntos de datos
Calibrar un modelo en cada zona
Three different representations of a classification tree of kyphosis data, Stephen Milborrow, https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree_learning#/media/File:Cart_tree_kyphosis.png
CC BY-SA 4.0

## Slide 43: Árboles de decisión
Mikel Lumbreras, Roberto Garay-Martinez, Beñat Arregi, Koldobika Martin-Escudero, Gonzalo Diarce, Margus Raud, Indrek Hagu, Data driven model for heat load prediction in buildings connected to District Heating by using smart heat meters, Energy, 2022, https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.122318

## Slide 44: Gradient Boosting
Relación real Y~f(X) (desconocida)
Todos los modelos son imperfectos
                Y_e1~g(X) !=f(X)
Existe un error (GRADIENTE)
grad_e1 = Y – g(X)

## Slide 45: Gradient Boosting
Desarrollar un modelo diferencial
grad_e1 ~ h(X) != Y – g(X)
Agregar ambos modelos
Y_e2 ~ g(X) + h(X) !=f(X)
Y – g(X)-h(X) < Y-g(X)
Continuar…g(X), h(X), I(X), J(X),…

## Slide 46: Gradient Boosting (Nota)
Desarrollar un modelo diferencial
grad_e1 ~ h(X) != Y – g(X)
Las funciones no tienen por qué ser relaciones contínuas, derivables,…
  Ejemplo: h(X) = 35 si (X>10)
        h(X) = 40 si (X<=0)

## Slide 47: Gradient Boosting
https://en.wikipedia.org/wiki/Gradient_boosting

## Slide 48: Gradient Boosting
https://www.geeksforgeeks.org/ml-gradient-boosting/

## Slide 49: Random Forrest
Desarrollar muchos modelos imperfectos. Cada uno:
  Calibrado sobre un subconjunto de observaciones
  Empleando un subconjunto de variables explicativas
Promediar el resultado
Diagram of a random decision forest
Venkata Jagannath - https://community.tibco.com/wiki/random-forest-template-tibco-spotfirer-wiki-page
CC BY-SA 4.0

## Slide 50: Redes neuronales
Varias funciones (simples?) enlazadas generando árboles
An example artificial neural network with a hidden layer
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network#/media/File:Artificial_neural_network.svg
CC BY-SA 3.0
Temperatura
Radiación Solar
Mes
Hora
…
Carga térmica
…

## Slide 51: Redes neuronales
Activaciones típicas (hidden & Output)
https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function

## Slide 52: Revisión de métodos
¿Qué se busca?
  Predicción precisa a corto plazo
  Predicción estable sin sesgo a largo plazo
  Modelos con significancia física
  Modelos extrapolables a otras condiciones de uso
NOTA: Todo a la vez no es posible

## Slide 53: Revisión de métodos
Predicción precisa a corto plazo
  Muchos datos de entrada.
    Varias señales: clima, uso, condiciones internas y carga térmica
    Valores históricos: ~6h-7x24=144h
  Modelos con relaciones complejas
    Redes Neuronales??
  Tendencia a sobreparametrizar y modelos sesgados para uso a corto plazo

## Slide 54: Revisión de métodos
Predicción estable sin sesgo a largo plazo
  Relaciones climáticas principales
    Lineales / Cuadráticas con 2-4 variables principales
  Modelos precisos en valores agregados (~diarios, semanales,…) pero imprecisos para observaciones concretas (~horarios,…)
  Modelos estables en el largo plazo (~años?)
  Alternativas
    Regresión lineal
    Support Vector Regression
    Gradient boosting
    Decission Trees (?)

## Slide 55: Revisión de métodos
Modelos con significancia física
Regresión
  Potencialmente con cierta segmentación/…

## Slide 56: Revisión de métodos
Modelos extrapolables a otras condiciones de uso
EVITAR modelos con lógicas ocultas
  Decission Trees
  Redes Neuronales
ALTERNATIVAS
  Regresión lineal
  Support Vector Regression
  Gradient boosting*